## Sheet1
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-10-01
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1960603 |  |  | 1958139 |  |  | 2464 |  | kWh | 2464 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2415473 |  |  | 2411627 |  |  | 3846 |  | kWh | 3846 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5745.5 |  |  | 5738 |  |  | 7.5 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5953.2 |  |  | 5945 |  |  | 8.2 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4554.2 |  |  | 4550 |  |  | 4.2 |  | kWh | 4 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 25799.8 |  |  | 25664 |  |  | 135.8 |  | kWh | 136 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 53761.6 |  |  | 53525 |  |  | 236.6 |  | kWh | 237 |  | kWh
카트동 |  |  | 8878 |  |  | 8829 |  |  | 49 |  | kWh | 49 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1776.7 |  |  | 1769 |  |  | 7.7 |  | kWh | 8 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2415 |  |  | 2404 |  |  | 11 |  | kWh | 11 |  | kWh
관리동 |  |  | 44882 |  |  | 44739 |  |  | 143 |  | kWh | 143 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5042.8 |  |  | 5035 |  |  | 7.8 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2746 |  |  | 2744 |  |  | 2 |  | kWh | 2 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5048.4 |  |  | 5040 |  |  | 8.4 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250203 |  |  | 250118 |  |  | 85 |  | kWh | 85 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 720882 |  |  | 720631 |  |  | 251 |  | kWh | 251 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215725 |  |  | 215612 |  |  | 113 |  | kWh | 113 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98093 |  |  | 98070 |  |  | 23 |  | kWh | 23 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92819 |  |  | 92795 |  |  | 24 |  | kWh | 24 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51419 |  |  | 51405 |  |  | 14 |  | kWh | 14 |  | kWh
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-10-02
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1963067 |  |  | 1960603 |  |  | 2464 |  | kWh | 4928 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2419319 |  |  | 2415473 |  |  | 3846 |  | kWh | 7692 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5753.1 |  |  | 5745.5 |  |  | 7.6 |  | kWh | 15.6 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5961.4 |  |  | 5953.2 |  |  | 8.2 |  | kWh | 16.2 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4558.4 |  |  | 4554.2 |  |  | 4.2 |  | kWh | 8.2 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 25935.6 |  |  | 25799.8 |  |  | 135.8 |  | kWh | 271.8 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 53998.2 |  |  | 53761.6 |  |  | 236.6 |  | kWh | 473.6 |  | kWh
카트동 |  |  | 8927 |  |  | 8878 |  |  | 49 |  | kWh | 98 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1784.4 |  |  | 1776.7 |  |  | 7.7 |  | kWh | 15.7 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2426 |  |  | 2415 |  |  | 11 |  | kWh | 22 |  | kWh
관리동 |  |  | 45025 |  |  | 44882 |  |  | 143 |  | kWh | 286 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5050.6 |  |  | 5042.8 |  |  | 7.8 |  | kWh | 15.8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2748 |  |  | 2746 |  |  | 2 |  | kWh | 4 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5056.8 |  |  | 5048.4 |  |  | 8.4 |  | kWh | 16.4 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250288 |  |  | 250203 |  |  | 85 |  | kWh | 170 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 721133 |  |  | 720882 |  |  | 251 |  | kWh | 502 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215838 |  |  | 215725 |  |  | 113 |  | kWh | 226 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98116 |  |  | 98093 |  |  | 23 |  | kWh | 46 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92842 |  |  | 92819 |  |  | 23 |  | kWh | 47 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51433 |  |  | 51419 |  |  | 14 |  | kWh | 28 |  | kWh
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-10-03
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1965531 |  |  | 1963067 |  |  | 2464 |  | kWh | 7392 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2423165 |  |  | 2419319 |  |  | 3846 |  | kWh | 11538 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5760.7 |  |  | 5753.1 |  |  | 7.6 |  | kWh | 23.2 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5969.6 |  |  | 5961.4 |  |  | 8.2 |  | kWh | 24.4 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4562.6 |  |  | 4558.4 |  |  | 4.2 |  | kWh | 12.4 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 26071.4 |  |  | 25935.6 |  |  | 135.8 |  | kWh | 407.6 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 54234.8 |  |  | 53998.2 |  |  | 236.6 |  | kWh | 710.2 |  | kWh
카트동 |  |  | 8976 |  |  | 8927 |  |  | 49 |  | kWh | 147 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1792.1 |  |  | 1784.4 |  |  | 7.7 |  | kWh | 23.4 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2437 |  |  | 2426 |  |  | 11 |  | kWh | 33 |  | kWh
관리동 |  |  | 45168 |  |  | 45025 |  |  | 143 |  | kWh | 429 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5058.4 |  |  | 5050.6 |  |  | 7.8 |  | kWh | 23.6 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2750 |  |  | 2748 |  |  | 2 |  | kWh | 6 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5065.2 |  |  | 5056.8 |  |  | 8.4 |  | kWh | 24.8 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250373 |  |  | 250288 |  |  | 85 |  | kWh | 255 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 721384 |  |  | 721133 |  |  | 251 |  | kWh | 753 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215951 |  |  | 215838 |  |  | 113 |  | kWh | 339 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98139 |  |  | 98116 |  |  | 23 |  | kWh | 69 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92865 |  |  | 92842 |  |  | 23 |  | kWh | 70 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51447 |  |  | 51433 |  |  | 14 |  | kWh | 42 |  | kWh
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-10-04
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1967995 |  |  | 1965531 |  |  | 2464 |  | kWh | 9856 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2427011 |  |  | 2423165 |  |  | 3846 |  | kWh | 15384 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5768.3 |  |  | 5760.7 |  |  | 7.6 |  | kWh | 30.8 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5977.8 |  |  | 5969.6 |  |  | 8.2 |  | kWh | 32.6 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4566.8 |  |  | 4562.6 |  |  | 4.2 |  | kWh | 16.6 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 26207.2 |  |  | 26071.4 |  |  | 135.8 |  | kWh | 543.4 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 54471.4 |  |  | 54234.8 |  |  | 236.6 |  | kWh | 946.8 |  | kWh
카트동 |  |  | 9025 |  |  | 8976 |  |  | 49 |  | kWh | 196 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1799.8 |  |  | 1792.1 |  |  | 7.7 |  | kWh | 31.1 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2448 |  |  | 2437 |  |  | 11 |  | kWh | 44 |  | kWh
관리동 |  |  | 45311 |  |  | 45168 |  |  | 143 |  | kWh | 572 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5066.2 |  |  | 5058.4 |  |  | 7.8 |  | kWh | 31.4 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2752 |  |  | 2750 |  |  | 2 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5073.6 |  |  | 5065.2 |  |  | 8.4 |  | kWh | 33.2 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250458 |  |  | 250373 |  |  | 85 |  | kWh | 340 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 721635 |  |  | 721384 |  |  | 251 |  | kWh | 1004 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 216064 |  |  | 215951 |  |  | 113 |  | kWh | 452 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98162 |  |  | 98139 |  |  | 23 |  | kWh | 92 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92888 |  |  | 92865 |  |  | 23 |  | kWh | 93 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51461 |  |  | 51447 |  |  | 14 |  | kWh | 56 |  | kWh

## Sheet1 (2)
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-11-01
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1960603 |  |  | 1958139 |  |  | 2464 |  | kWh | 2464 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2415473 |  |  | 2411627 |  |  | 3846 |  | kWh | 3846 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5745.5 |  |  | 5738 |  |  | 7.5 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5953.2 |  |  | 5945 |  |  | 8.2 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4554.2 |  |  | 4550 |  |  | 4.2 |  | kWh | 4 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 25799.8 |  |  | 25664 |  |  | 135.8 |  | kWh | 136 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 53761.6 |  |  | 53525 |  |  | 236.6 |  | kWh | 237 |  | kWh
카트동 |  |  | 8878 |  |  | 8829 |  |  | 49 |  | kWh | 49 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1776.7 |  |  | 1769 |  |  | 7.7 |  | kWh | 8 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2415 |  |  | 2404 |  |  | 11 |  | kWh | 11 |  | kWh
관리동 |  |  | 44882 |  |  | 44739 |  |  | 143 |  | kWh | 143 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5042.8 |  |  | 5035 |  |  | 7.8 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2746 |  |  | 2744 |  |  | 2 |  | kWh | 2 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5048.4 |  |  | 5040 |  |  | 8.4 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250203 |  |  | 250118 |  |  | 85 |  | kWh | 85 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 720882 |  |  | 720631 |  |  | 251 |  | kWh | 251 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215725 |  |  | 215612 |  |  | 113 |  | kWh | 113 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98093 |  |  | 98070 |  |  | 23 |  | kWh | 23 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92819 |  |  | 92795 |  |  | 24 |  | kWh | 24 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51419 |  |  | 51405 |  |  | 14 |  | kWh | 14 |  | kWh
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-11-02
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1960603 |  |  | 1958139 |  |  | 2464 |  | kWh | 2464 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2415473 |  |  | 2411627 |  |  | 3846 |  | kWh | 3846 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5745.5 |  |  | 5738 |  |  | 7.5 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5953.2 |  |  | 5945 |  |  | 8.2 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4554.2 |  |  | 4550 |  |  | 4.2 |  | kWh | 4 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 25799.8 |  |  | 25664 |  |  | 135.8 |  | kWh | 136 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 53761.6 |  |  | 53525 |  |  | 236.6 |  | kWh | 237 |  | kWh
카트동 |  |  | 8878 |  |  | 8829 |  |  | 49 |  | kWh | 49 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1776.7 |  |  | 1769 |  |  | 7.7 |  | kWh | 8 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2415 |  |  | 2404 |  |  | 11 |  | kWh | 11 |  | kWh
관리동 |  |  | 44882 |  |  | 44739 |  |  | 143 |  | kWh | 143 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5042.8 |  |  | 5035 |  |  | 7.8 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2746 |  |  | 2744 |  |  | 2 |  | kWh | 2 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5048.4 |  |  | 5040 |  |  | 8.4 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250203 |  |  | 250118 |  |  | 85 |  | kWh | 85 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 720882 |  |  | 720631 |  |  | 251 |  | kWh | 251 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215725 |  |  | 215612 |  |  | 113 |  | kWh | 113 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98093 |  |  | 98070 |  |  | 23 |  | kWh | 23 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92819 |  |  | 92795 |  |  | 24 |  | kWh | 24 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51419 |  |  | 51405 |  |  | 14 |  | kWh | 14 |  | kWh

## Sheet1 (3)
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-12-01
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1960603 |  |  | 1958139 |  |  | 2464 |  | kWh | 2464 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2415473 |  |  | 2411627 |  |  | 3846 |  | kWh | 3846 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5745.5 |  |  | 5738 |  |  | 7.5 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5953.2 |  |  | 5945 |  |  | 8.2 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4554.2 |  |  | 4550 |  |  | 4.2 |  | kWh | 4 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 25799.8 |  |  | 25664 |  |  | 135.8 |  | kWh | 136 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 53761.6 |  |  | 53525 |  |  | 236.6 |  | kWh | 237 |  | kWh
카트동 |  |  | 8878 |  |  | 8829 |  |  | 49 |  | kWh | 49 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1776.7 |  |  | 1769 |  |  | 7.7 |  | kWh | 8 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2415 |  |  | 2404 |  |  | 11 |  | kWh | 11 |  | kWh
관리동 |  |  | 44882 |  |  | 44739 |  |  | 143 |  | kWh | 143 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5042.8 |  |  | 5035 |  |  | 7.8 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2746 |  |  | 2744 |  |  | 2 |  | kWh | 2 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5048.4 |  |  | 5040 |  |  | 8.4 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250203 |  |  | 250118 |  |  | 85 |  | kWh | 85 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 720882 |  |  | 720631 |  |  | 251 |  | kWh | 251 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215725 |  |  | 215612 |  |  | 113 |  | kWh | 113 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98093 |  |  | 98070 |  |  | 23 |  | kWh | 23 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92819 |  |  | 92795 |  |  | 24 |  | kWh | 24 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51419 |  |  | 51405 |  |  | 14 |  | kWh | 14 |  | kWh
[20 empty] | 결 재 | 담 당 | 팀 장 | 부문장 | 사 장
수 배 전 일 지 | [21 empty] | 전결
2023-12-02
구분 | LV-R |  |  |  |  | EHV-3 |  | EHV-4 |  |  | EHV-5 |  |  | EHV-6 |  |  | EHV-7 |  |  | HV-1A |  | HV-1B
시간 | DC.V | DC.A |  |  |  | kV | Hz | A | Kw | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | A | kW | cosα | V | Vo | A | kW | cosα
9:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 7 | 300 | 0.96 | 4 | 120 | 0.96 | 0 | 160 | 0.9 | 0 | 60 | 0.8 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.98
11:00
13:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 10 | 350 | 0.96 | 3 | 120 | 0.96 | 0 | 260 | 0.9 | 0 | 60 | 0.5 | 3300 | 0 | 0 | 40 | 0.6
15:00
20:00 | 117 | 0.2 |  |  |  | 23 | 60 | 8 | 300 | 0.95 | 3 | 80 | 0.95 | 0 | 180 | 0.9 | 0 | 80 | 0.9 | 3300 | 0 | 0 | 80 | 0.98
구분 | HV-2A |  | HV-2B |  | 변압기온도 |  |  | LV-1 |  |  | LV-3 |  |  |  |  | 일 일 점 검 사 항
시간 | A | kW | A | kW | TR-3 | TR-2 | TR-1 | V | kW | A | V | kW | A |  |  | 순위 | 점 검 사 항 |  |  |  | 이상유무 | 내용 | 조치사항
9:00 | 10 | 40 | 10 | 0 | 44.3 | 56.5 | 47.6 | 222 | 115 | 171 | 220 | 128 | 240 |  |  | 1 | L.B.S접속및 과열 변색.오손 |  |  |  | 양호
11:00 | [15 empty] | 2 | 모선과열.부식.늘어짐 상태 |  |  |  | 양호
13:00 | 10 | 10 | 10 | 40 | 42.6 | 58.6 | 48.1 | 222 | 109 | 160 | 220 | 245 | 445 |  |  | 3 | 애자류 소손 변형 헐거움 |  |  |  | 양호
15:00 | [15 empty] | 4 | 변압기 케이블 단자 헐거움 |  |  |  | 양호
20:00 | 10 | 40 | 10 | 40 | 43.8 | 56.8 | 48.5 | 224 | 88 | 123 | 223 | 143 | 250 |  |  | 5 | VCB 균열 과열 기타손상 |  |  |  | 양호
[16 empty] | 6 | ACB 균열 과열 기타 손상 |  |  |  | 양호
종별 |  |  | 금일지침 |  |  | 전일지침 |  |  | 사용량 |  |  | 월 누계 |  |  |  | 7 | 계기용변성기의 손상변형 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-1) |  |  | 1960603 |  |  | 1958139 |  |  | 2464 |  | kWh | 2464 |  | kWh |  | 8 | 계기용변성기의 부스바 상태 |  |  |  | 양호
유효전력(LV-3) |  |  | 2415473 |  |  | 2411627 |  |  | 3846 |  | kWh | 3846 |  | kWh |  | 9 | 분전반 각부의 과열 |  |  |  | 양호
10 T / H |  |  | 5745.5 |  |  | 5738 |  |  | 7.5 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 10 | 승강기 운행상태 |  |  |  | 양호
5 T / H |  |  | 5953.2 |  |  | 5945 |  |  | 8.2 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 11 | 승강기램프 및 보턴램프 상태 |  |  |  | 양호
15 T / H |  |  | 4554.2 |  |  | 4550 |  |  | 4.2 |  | kWh | 4 |  | kWh
스타트 하우스 |  |  | 25799.8 |  |  | 25664 |  |  | 135.8 |  | kWh | 136 |  | kWh
카트동 사무실 |  |  | 53761.6 |  |  | 53525 |  |  | 236.6 |  | kWh | 237 |  | kWh
카트동 |  |  | 8878 |  |  | 8829 |  |  | 49 |  | kWh | 49 |  | kWh
캐디동 |  |  | 1776.7 |  |  | 1769 |  |  | 7.7 |  | kWh | 8 |  | kWh
기숙사 지하 |  |  | 2415 |  |  | 2404 |  |  | 11 |  | kWh | 11 |  | kWh
관리동 |  |  | 44882 |  |  | 44739 |  |  | 143 |  | kWh | 143 |  | kWh
직원 식당 동력 |  |  | 5042.8 |  |  | 5035 |  |  | 7.8 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 17:50 가로등 소등 : 22:00
직원 식당 전등 |  |  | 2746 |  |  | 2744 |  |  | 2 |  | kWh | 2 |  | kWh |  | 가로등 점등 : 04:00 가로등 소등 : 06:30
C/H 주방 동력 |  |  | 5048.4 |  |  | 5040 |  |  | 8.4 |  | kWh | 8 |  | kWh |  | 특이사항
C/H 2층전등(우) |  |  | 250203 |  |  | 250118 |  |  | 85 |  | kWh | 85 |  | kWh
C/H 2층전등(좌) |  |  | 720882 |  |  | 720631 |  |  | 251 |  | kWh | 251 |  | kWh
폐수공기 히트펌프 |  |  | 917384 |  |  | 917384 |  |  | 0 |  | kWh | 0 |  | kWh
여과기 전기히터 |  |  | 215725 |  |  | 215612 |  |  | 113 |  | kWh | 113 |  | kWh
SKT중계기 |  |  | 98093 |  |  | 98070 |  |  | 23 |  | kWh | 23 |  | kWh
KTF중계기 |  |  | 92819 |  |  | 92795 |  |  | 24 |  | kWh | 24 |  | kWh
LGT중계기 |  |  | 51419 |  |  | 51405 |  |  | 14 |  | kWh | 14 |  | kWh